| 全椒县华丰粮油储运有限公司低温仓设备采购及安装项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
|  | 一、保温门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 保温密闭门 洞口尺寸:4500*4500 | 4500*4300*80mm | 樘 | 8 |  |
| 2 | 保温密闭电动上翻窗 | 1500*1200*50mm | 扇 | 20 |  |
| 3 | 内密闭窗三防门 | 1500*1200 | 个 | 20 |  |
| 4 | 保温密闭风机电动窗 | 800*800*50mm | 扇 | 28 |  |
| 5 | 内密闭窗三防门 | 1000*1000 | 个 | 8 |  |
| 6 | 查粮门 | 1800*1000*60mm | 樘 | 2 |  |
| 7 | 挡粮门（三角型） 洞口尺寸:4500*4500 | 5200*4500*60mm | 套 | 8 |  |
| 8 | 电线路安装 | 1.1KW、5KW、 | 套 | 96 |  |
| 9 | 控制柜 |  | 套 | 4 |  |
|  | 二、机械通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 保温通风门 | 不锈钢304 800*800*50mm | 只 | 32 |  |
| 2 | 通风口配套件 | 700*700*4mm | 个 | 32 |  |
| 3 | 支风道 | D50 | M | 1500 |  |
| 4 | 堵头 | D50 | 个 | 64 |  |
| 5 | 分配箱 | 1250×600×500*3.5mm | 只 | 32 |  |
| 6 | 主风道 | D50 | m | 64 |  |
| 7 | 弯头 | D50 | 个 | 64 |  |
| 8 | 通风接口 | Φ460 | 个 | 16 |  |
| 9 | 仓底专用风机 | T35-11No4功率:3kw | 台 | 32 |  |
| 10 | 移动专用风机 | 4-72No4.5A 功率:11kw | 台 | 16 |  |
| 11 | 粮面风机 | 1.1KW | 台 | 16 |  |
| 12 | 智慧消防用电探测器 | 63-100A | 套 | 32 |  |
|  | 三、低温设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 低温专用空调 | 5HP | 台 | 8 |  |
| 2 | 谷物冷却机 | YGLA-75B | 台 | 2 |  |
|  | 四、粮情测温、环流熏蒸系统、PEF保温材料 |  |  |  |  |
| 1 | 环流机 | 功率:1.1KW | 台 | 8 |  |
|  | 环流固定管道 (不锈钢) | —机四风口 | 套 | 8 |  |
| 2 | 气体检测装置 | xy-5 | 套 | 8 |  |
| 3 | 环流机罩 (不锈钢304) | 400*600*1.5mm | 个 | 8 |  |
| 4 | PEF保温板+铝箔 | 20mm+0.2 | m2 | 3130 |  |
| 5 | 粮情测温 | 400*600*1.5mm | 套 | 1 |  |
| 6 | 粮面走道板 | 500*1000mm | 米 | 600 |  |
|  | 五、快检仪器设备 |  |  |  |  |
| 1 | 重金属快速检测仪 | EDX3200S PLUSC | 台 | 1 |  |
| 2 | 真菌毒素快速检测仪 | HMC001 | 台 | 1 |  |
| 3 | 谷物高精度水份容重分析仪 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 粮食脂肪酸值自动 测定系统 | 12通道 | 套 | 1 |  |
| 5 | 害虫选筛 | Φ300*4 | 台 | 10 |  |
| 6 | 电动筛选器 | DSX | 台 | 1 |  |
| 7 | 锤式旋风磨 | jxfm110 | 台 | 1 |  |
| 8 | 粮食水份快速检测仪 | LDS-1H | 台 | 5 |  |
| 9 | 大型分样器 | 不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 10 | 电子容重器 | CHCS | 台 | 1 |  |
| 11 | 1/10000电子天平 | 203E | 台 | 1 |  |
| 12 | 1/100电子天平 | SE202F | 台 | 1 |  |
| 13 | 分层插样器 | 不锈钢3M | 根 | 2 |  |
| 14 | 电动扦样器 | 功率:1800W 探孔深度≥7m | 台 | 2 |  |
| 15 | 实验砻谷机 | JLG-II | 台 | 2 |  |
| 16 | 实验碾米机 | JNN-III | 台 | 2 |  |
| 17 | 恒温箱 | ≥150度 | 台 | 1 |  |
| 18 | 碎米分离器 | FOS | 台 | 1 |  |
| 19 | 暂列金 | 100000元 |  |  |  |

一、保温门窗、三角挡粮门、内三防密闭门

1、保温门窗

（1）保温密闭门

门框用材按GB/T 6728－2002要求选用异形型材（热镀锌处理），包边采用防水型材壁厚≧2.5mm,门扇内框采用40*60*1.4mm方管为骨架，骨架内填充80mm厚的聚苯乙烯防腐性能良好的材料，与宝钢面板（0.6mm厚），面板表面无拼接或柳钉，门扇四角采用正反二面（八块）三角板（15对）螺丝加固，门框与门扇之间采用可调式合页。用橡胶密封条对门缝及缝隙外表面密封，具有良好的密闭效果。橡胶密封条具有抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，与门扇或门框连接牢固。

门扇上角板、紧固件、拉手等配件均采用304不锈钢材料，门扇有锁紧装置具备防锈功能，要求具有单门单锁孔，设防风扣。

气密性：仓内压力从500Pa下降到250Pa的时间，平房仓不少于40s.

水密性：达到GBT7106-2008 规定的5级以上；

导热系数≤0.0218W/MK,阻燃系数0.506W/m2.K；

开启灵活：单手推拉，无阻滞感；

表面质量：达到GBT7106-2008 的规定，无漏漆，涂层均匀，平整光亮，无明显划痕，表面清洁、无油渍；

各焊接点应焊接牢固，无毛刺，缩孔，夹渣，焊后磨光，打平。

★须提供相关证书（含外观设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

（2）电动保温密闭窗

窗框选用异形型材（热镀锌处理），窗扇内框采用30*50*1.2mm方管为骨架，骨架内填充50mm厚的聚苯乙烯防腐性能好的材料，宝钢面板（0.6mm厚），窗扇四周采用铝型材包边，面板表面无拼接或柳钉。

密封密封条应具有抗氧老化，耐腐蚀，耐高温，耐破损等性能，窗扇内宽≥82cm，方便补仓机进出作业。窗户关闭时，密封条与窗扇完全贴合，具有良好的密闭效果，以此隔绝粮仓与仓外大气之间的热传导。

窗户开关灵活，开启角度≥90°，关闭后达到密封要求，以上尺寸可结合实际需求制作。

气密性：仓内压力从500Pa下降到250Pa的时间，平房仓不少于40s,浅圆仓、立筒仓不少于60s；

水密性：达到GBT7106-2008 规定的5级以上；

导热系数≤0.0218W/MK,阻燃系数0.506W/m2.K；

窗开启灵活：开启角度≥90°，符合GBT7106-2008标准，无阻滞感；表面清洁、无油渍；

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

2、三角挡粮门

（1）三角挡粮门材料采用：

门体骨架：

a.三角挡粮门面板：按GB/T708-88采用优质冷板，厚度为δ1.5～1.8mm；

b.三角挡粮门背面：采用0.6mm彩钢板, 彩钢夹芯板，保温层是50mm厚聚苯乙烯泡沫板，阻燃型或自熄型材料，导热系数不大于0.041W/m.k，热阻R≥0.9m2K/W；

c.三角挡粮门门框：用材按GB9787选用热轧等边角钢，70mm×70mm，δ6mm；

d.门体骨架用材:按GB6728-2002选用冷弯矩形钢焊接而成，

e.三角挡粮门每节门扇：由下到上骨架框格一般为长×宽（400－600mm）×（300－500mm）。

f.三角挡粮门出粮口：中心线到地面距离一般为大于900mm。出粮口大小400×400mm，三角挡粮门，两门扇闭合后，使用M18螺栓紧固。

3、内三防密闭门

a、窗框：采用98mm×78mm×48mm×2.0mm异型钢管制作；

1）窗扇骨架采用50mm×50mm热镀锌方钢，中间填厚度为50mm的自熄聚苯板保温层，热阻R≥0.6 ㎡K/W，20kg/m3，仓内、外采用2.0mm厚冷轧镀锌钢板双包，。

2）窗扇采用两道不锈钢铰链固定在窗框上，用连杆机构开关，连杆机构采用Φ28mm×2.5m热镀锌钢管，锁紧配置集装箱玛钢锁头，窗户开启灵活，开启角大于180度。窗框窗扇间用三元乙丙橡胶密封条密封，能承受仓内1.0KPa以上的压力。

b、防雀窗扇：窗扇框为用30 mm*30 mm镀锌方钢，窗网为镀锌焊丝网，孔径5mm。用两道不锈钢铰链，固定在窗框上，手动开启，开启角大于180度，用插销固定。

c、防虫窗扇：窗扇框为20 mm*20 mm镀锌方钢，窗网为60目不锈钢丝网。采用两道不锈钢铰链用螺栓固定在防雀窗框上，手动开启，开启角大于180度，用插销固定。

二、机械通风系统

机械通风系统由保温进风门、通风口配套件、空气分配箱、地上笼（主风道和支风道）、轴流风机和离心通风机等设备组成，双面通风，采用倒U型地上笼通风通道形式；地上笼主风道与仓下通风口之间采用空气分配箱连接；支风道与主风道采用四通相连，风道开桥式送风孔。

1.保温通风口门：规格800*800*50mm.材料采用外侧和内侧分别采用2mm厚304不锈钢制作，中间填充50mm厚自熄聚苯板保温层，四周采用三元乙丙橡胶密封条密封，要求在550Pa压力下半衰期大于120秒，热阻R大于等于0.6m2K/W。门应启闭灵活，开启角大于120度，并与粉刷后墙面平齐，密封性能良好。门需防磷化氢腐蚀，抗氧化性能良好，能够防雨、防风及防渗。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

2.通风口配套件：规格700*700*400mm.材料采用3.5mm钢板制作。通风口的制作安装确保符合设计要求和国家相关质量标准，焊接工艺符合国家规范和行业规范。气密性符合设计图纸要求。所用钢板除锈防腐，两遍锈漆，漆面均匀。通风门根据图纸尺寸制作安装。

3.空气分配箱：650*600*500mm.材料采用框架为50*50*5mm角钢，面板为3.5mm厚冷轧钢板，加强筋为－40*8mm扁钢，加强筋与箱体满焊，并焊接牢固，空气分配箱所有材料和附件均需做防腐、防锈及防磷化氢腐蚀处理。

4.主风道:1000*600*420mm.材料采用3mm厚冷轧钢板制作、表面热镀锌处理，每米主风道内置3根∮10拉杆，风道应分段。

5.支风道:1000*400*300mm.材料采用2mm厚冷轧钢板制作，表面镀锌处理，每米风道内置2根ф8拉杆，风道应分段，每段长1米。支风道开孔率为30%，桥式孔，孔眼以不漏粮为限。主风道、支风道和四通、三通之间采用搭接方式连接，并以柱销连接固定。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

6.弯头：材料采用3mm厚冷轧钢板制作，每米主风道内置2根ф10拉杆，每个长1米。

地上笼综合风道系统应能承受8m堆粮（小麦）的静载荷压力以及装粮时的动载荷压力。所有风道与构件必须严格按照设计图纸和有关规范要求制作、安装和系统调试，风道及所有构件必须除锈、镀锌防腐处理。风道薄板材料为GB708－88#冷轧板。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

7.轴流风机：T35-11№4轴流风机，主轴转速2900r/min，全压750.2Pa，风量9600m3/h，配用电机功率3KW。

制造风机的材料、设计尺寸、机械加工、焊接铆固、装配等均需符合国家（行业）现行规范和标准，风机出厂前需做动平衡试验、整机运行试验和性能检测，其技术参数、噪音、振动情况和机械电气性能均应符合国家现行有关标准、规范和本次设计要求。

仓底风机均为防腐、防水、防尘型，防护等级应达到IP55。仓底轴流风机应能正转使用和反转使用，无论正转和反转，其全压和风量均应达到工艺设计要求。

8.移动式离心风机：

a、4-72NO6C；主轴转速1800转/分，全压1542帕斯卡，流量13008立方米/小时，功率11KW。

b、4－72№6C型降温（湿）离心风机（含 电动机和传动系统）应装配在方便移动行走的支架上，支架应具有足够的强度和刚度，风机（电机）与支架之间有减震措施，风机进出口有隔震软连接，风机出口管与仓底通风口应能连接紧密，装卸方便

9.粮面轴流风机T35-11-No5.6：

规格和风量、风压、转速、配备动力、防护等级均需符合设计要求，制造风机的材料、设计尺寸、机械加工、焊接铆固、装配等均需符合国家（行业）现行规范和标准，风机出厂前需做动平衡试验、整机运行试验和性能检测，其技术参数、噪音、振动情况和机械电气性能均应符合国家现行有关标准、规范和本次设计要求,粮面风机均为防腐、防水、防尘型，防护等级应达到IP55。。T35-11№5.6轴流风机，主轴转速1450r/min，全压182.1Pa，风量11110m3/h，配用电机功率1.1KW.

10.智慧用电预警探测器平台

1）电气火灾监控探测器，它采用32位微型控制器、可全天候有效地监控被保护电气线路中由于漏电和热量可能发生的火灾隐患，实时处理当前剩余电流和温度值，智慧用电设备是将原本看不见、摸不着的用电安全隐患问题，变成大数据，通过云计算对电流、漏电、缺相、过载、线缆温度、电压等数据进行瞬时分析，并将用户的数据进行储存。将监测到的异常参数通过内置模组总线通讯网络发送到监控中心。同时发出声光报警信号，及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止重大事故的发生。

2）本产品(投标人必须在合肥本地区有运营平台)实时监控度高、可靠性强，具有小型化、集成度高、功能齐全、简单实用、安装方便等特点。本机采用液晶屏显示，亮度高，适合快速安装操作。

★(投标人对此设备须提供办公场所营业执照及实时监控截图）

| N | 品名o. | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安全在线监测装置 | 100A | 台 | 32 | 监控剩余电流、温度、缺相、电压、电力参数等，含云平台通讯模块，如果单独使用可以单独使用，需要配给剩余电流传感器、温度传感器、电流传感器 |
| 2 | 开口式电流传感器 | （100A） | 个 | 32 | 提供电流数据 |
|  |  | （100A） | 个 | 0 | 提供电流数据 |
|  |  | (250A) | 个 |  | 提供电流数据 |
|  |  |  | 个 | 32 | 提供电流数据 |
| 3 | 开口式剩余电流传感器 | 100A | 个 | 32 | 提供剩余电流，100A、200A、400A、630A |
| 4 | 温度传感器 |  | 个 | 2 | 测量温度 0-150 |
| 5 | 智慧用电 | IOSAPP | 套 | 1 | 在苹果手机使用的 App |
| 6 | 智慧用电 | 安卓APP | 套 | 1 | 在安卓手机使用的 App |
| 7 | 智慧用电 | 监控软件平台 | 套 | 1 | 用在监控中心、电脑上，使用网站 |
| 8 | 小计 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 平台(三年后)运营服务费 |  | 元 | 1 | 服务费含因产品自身出现质量问题免费更换，7x24小时后台监管服务，现场隐患排查，改造方案设计，数据流量费用等，以及平安产品责任险最高1000万 |

3)功能设计

用电线路温度、电流、剩余电流监测：用电线路温度、电流、剩余电流的监测由电气火灾监控探测器实现，一旦监测到线路参数超限，探测器会上报报警数据给云平台，云平台将告警数据推送至WEB端、手机APP。

烟雾、消防用水水压、水位监测：一旦监测到烟雾、水压、水位异常，探测器会上报相关报警数据给云平台，云平台将告警数据推送至WEB端或手机APP。

通信功能：监测设备采用GPRS、4G或NB-IoT与云平台通信。

控制功能：用电监控断路器具有控制功能，当监测到剩余电流超限、过载、过压、过温等进行继电器跳闸，可远程合闸。

显示功能：电气火灾探测器具有液晶显示功能，会实时显示监测的变量信息，并在监测到告警时会切换告警信息的显示。

自检功能：电气火灾探测器、NB感烟报警器、NB数字水压表、NB数字水位表均具有自检的功能，当自检到异常，可通过显示和上报给云平台推送至WEB端或手机APP，提示用户进行维修。

三、低温设备配置

1、谷物冷却机技术要求

(一)主要参数

1、名义工况制冷量不小于85Kw

2、名义工况风量不低于6000 m3/h

3、装机容量不大于46Kw，湿度60%~95%可控，温度7~25℃可控。

4、配套30米动力电缆及接头

5、带一段5米长Φ600冷风保温软管与维修工具一包

（二）一般要求

1、谷物冷却机的技术性能和规格应符合GB/T 18835—2002《谷物冷却机》标准要求。

2、谷物冷却机应能满足对整仓粮堆进行降温冷却作业要求。

3、谷物冷却机应采用PLC智能化控制，设有：自动、手动、通风、定时四种工作选择方式，并设有运行时间显示，配有智能电表可查看电量。

4、谷物冷却机至少应有以下几种自动安全保护措施:

·排气压力过高保护

·吸气压力过低保护

·压缩机、送风机、冷凝风机过载、过热保护

·送冷风温度过高保护

·变频器故障报警

·设备漏电安全保护

（三）性能要求

1、能全天候运行，在环境温度12℃~42℃，环境相对湿度50%~95%的情况下均可正常工作，并可自动控制。送风参数范围和控制精度，前温、送风温度应能分别设置。当谷物冷却机出风口的送风温度设定在7℃~25℃和相对湿度设定在60%~95%时，其出风温度的平均控制精度应为:±0.3℃，最高为:±1℃；其出风相对湿度的平均控制精度应为：±3%，最高为±6%。

2、谷物冷却机的安全要求如耐压试验、绝缘电阻、防水应符合JB8655的规定。

3、可移动式；外壳结构材料为优质304不锈钢

4、外型尺寸长度约3.6米，宽约1.6米，高度不高于2.6米，配置5米冷风保温管，管道与仓库通风管接口尺寸为直径60厘米。

5、电源380V/50HZ

（四）质量要求

1、产品质量指标达到相应的生产标准，行业标准及厂家在本技术规格书要求遵照的有关标准及技术参数。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

2、所提供产品是全新的、未使用过的。并且产品没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3、提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，承包商必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、设备及其零配件必须坚固、适用、安全、美观。

5、机械、电气、控制设备和相关配件和结构的设计、制造、建造、安装、测试、检验和验收要符合由下列机构颁发标准的最新版本要求。

6、制冷系统：压缩机必须安全、可靠；配备有效的过载、过压等保护装置。操作性能良好，可调节；蒸发器能够保证有效的热交换性能；冷凝器，复核配套压力要求，确保安全可靠；控制系统，其重要原件采用国际知名品牌。

7、设备标准工况下送风量不小于6000m3/h，出风口温度为7~25℃。

8、控制系统采用PLC控制模式。

9、电气控制部分具有以下保护功能

1）压缩机过载保护

2）压缩机过压保护

3）压缩机反转保护

4）离心风机过载保护

5）冷凝器风机过载保护

6）设备漏电安全保护

产品必须具备使用说明（标签、标牌、使用说明书等）。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图. 对本项目的厂家授权书和售后服务承诺书.

★2、空调一体机技术要求：

（一）仓储专用空调在制冷系统、控制和送风量等方面在保证制冷降温性能的前提下，充分考虑了节能降耗，其长期运行能耗低于相同制冷能力的民用空调。

1.仓储专有空调采用送风变频控制，根据制冷系统的启停和仓温的变化自动调整送风量，在保证制冷效率和送风均匀的前提下，降低送风机电机的能耗。

2.制冷量大于或等于14.9kW的仓储专用空调，采用双制冷系统设计，划分出两个制冷区间，根据仓温自动选择合理的制冷区间进行节能运行，使其不但满足高温降温和维持仓温两种功能需求，且能降低长期运行能耗。

3.仓储专用空调控制采用多种运行模式结合，即：单制冷系统运行模式、双制冷系统运行模式、送风机变频和风门调速，根据适时参数智能判定选择合理的运行模式节能运行。

（二）仓储专用空调的精准控温、高风量和低换热温差设计，保证粮食的低温保湿储藏，仓外冷凝排水量小于1kg/吨粮,即粮食水分减量≤0.1%/年。

1.仓储专用空调的五线温度控制，克服了制冷系统的停机惯性和启机滞后性，控温更加精准，即仓顶空气温度振幅在2℃内，更好地控制粮温，抑制粮食呼吸作用的强度和酶的活性；

2.仓储专用空调采用高风量、低换热温差的设计，有效降低制冷过程中的除湿。

仓储专用空调采用均布多点温度采集判断方式和高风量、远射程风机送风，保证粮堆顶部空气温度长期保持均匀。

3.仓储专用空调采用均布多点温度采集方式，更好地监控仓顶空气温度；

4.仓储专用空调的采用高风量、出风口射程不小于20m，充分搅动仓顶空气，使粮堆顶部空气温度均匀，不会出现局部高温。

5.仓储专用空调控温精确性和均匀性，避免了局部出现结露现象。依据露点温差规则，仓顶空气温度与粮面和粮堆各自的温差严格控制在小于6~7℃以内。

6.仓储专用空调的送风和回风口均装有初效过滤网，不但结构设计合理，便用拆卸和清洗，且回风过滤网设有压差报警，避免因脏堵而造成制冷效率下降和能耗的增加。

7.仓储专用空调的主要零部件采用高端品牌配置，整机壳体采用不锈钢304材质或镀锌板表面喷塑处理，保证了长期运行的可靠性和安全性，整机使用寿命不小于10年。

8.仓储专用空调具有手动和自动两种控制操作方式。且有能耗监控报警功能，即当空调制冷机正常工作一段时间，能效比低于设计值10%时，设备应有提示报警；当设备能效比低于设计值20%时，设备应有二级报警；当设备能效比低于设计值30%时，应停机保护。停机保护时设备自动提示故障部位。

9.仓储专用空调设有制冷系统高/低压报警、过滤网压差报警、电源错相和缺相、压缩机、送风机、冷凝风机过载、过热保护。

10.电气与控制系统按GB7251—87标准执行，防护标准达到IP54级别。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图以及对本项目的厂家授权书和售后服务承诺书。

四、环流熏蒸、PEF保温材料、粮情测温系统

1.环流熏蒸风机：

要求采用风量1000 m3/h，全压1000pa,功率：0.75kw，机壳304不锈钢叶轮铝合金防燃爆制造，不漏气。具有防泄漏、防爆电机和抗磷化气腐蚀性能的粮食熏蒸专用离心风机。

环流熏蒸风机必须符合国家、行业有关规范和本次设计的要求，须为防雨水、防尘、防泄漏、防爆和抗磷化气腐蚀的粮食熏蒸专用离心风机，风机装配部分采用密封工艺，材料应为耐PH3腐蚀的不锈钢。风机进出口应以不锈钢波纹管连接，风机支架需牢固可靠，风机与支架连接处需有减震措施，以确保风机工作时运行平稳，风机（含电机）应设防雨罩。

★须提供相关证书（含设计图片和简要说明 ）、国家知识官网查询截图

2.环流固定管路：

环流机固定管路材料采用不锈钢304无缝管Ф108-89*2mm、内装Ф108-89不锈钢焊阀、法兰、弯头、三通等制作。

除严格按照施工图纸及国家、行业有关规范制作安装以外，还应符合以下规定：

允许偏差5L‰，最大30㎜；施药口(1.5mm厚不锈钢)设在仓外环流管路的正压端，并同时适用两种施药装置；金属管道间连接采用翻边法兰方式或焊接方式，并符合GB50235的规定；管道法兰用的非金属垫片，符合GB50235-1997的规定；环流管路上的施药箱能容纳环流装置和施药装置的接口和阀门等部件，并有保护各部件不受日晒、雨淋功能；管路上要设置气体取样口，方便取样。

3.气体取样装置：

气体取样装置和浓度检测仪等组成，气体取样装置由取样头、收集管路、取样阀、检测箱组成。取样端头防止堵塞；气体取样管应选用柔性塑料或橡胶管，内径不小于2㎜；管壁厚不小于1㎜。取样泵能力满足气体取样距离≥45M。取样管及回气管穿墙采用法兰或螺纹密封方式。取样管根数与取样点一致，并编号。

检测箱(1.5mm厚不锈钢)固定在仓房外方便检测的墙壁上，并对每根取样管单独设置阀门，阀门的编号与预留在仓内的取样管编号一致。

4.PEF保温材料：

采用(厚20mmPEF内含铝箔膜0.2mm), 安装方法采用专用胶水粘贴,板与板之间缝隙采用铝箔膜60*0.2mm条粘贴在中间,仓内地坪与墙面沉降缝采用PEF保温板卷边400-600mm。

5.智能粮情测控系统

a.测控主机

测控主机通过标准接口与计算机或云端服务器通信，可配置多种网络接口（如LAN、WIFI、3G、4G等），测控主机与测控分机之间可通过有线、无线或两者混合方式进行组网，有线通信距离大于3公里，无线通信距离大于5公里，实时/定时检测；可连接测控分机数不少于200台，最大数据采集能力不少于320000点（粮温点、空气温湿度点等所有检测点的总容量）。

b.测温电缆

数字测温电缆总成（包括粮面下的数字测温电缆及粮面上的引线）所用的外绝缘和护套材料、内线芯绝缘和护套材料、连接部件、接插件，均须采用高品质的低压高密度聚乙烯100%原生料做绝缘护套，芯线采用0.18mm×11截面积为0.3mm2的镀锡铜丝为导体，需另增加一根0.2mm2的芯线抗拉钢丝，合股后焊接在温度传感器的电路板上，传感器焊接在PCB板上用胶密封，密封好的温度传感器电路板和镀锡铜丝导体结合处需整体用绝缘漆涂三遍，具有防水、防潮湿、防磷化氢气体等腐蚀作用，使用环境：-40℃～ +85℃，测温电缆采用直径为1.5mm的镀锌抗拉力钢丝绳、保证破断拉力不低于260kg。电缆自带密封插头，采用模具一次成型；和测控分机之间的连接采用专用密封防水防腐插头（IP66）。

导线均应采用符合GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》、GB/T 5023 -2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》标准的(无杂质)全铜镀锡线；符合GB/T 2951-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》，连续完整，无缺陷，表面平整光滑，厚度均匀；抗拉钢丝绳符合YB/T5197-2005《航空用钢丝绳》标准；为防止熏蒸腐蚀，连接件、接插件须符合GB/T4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》中的IP66，仓内电缆及设备均通过防熏蒸测试；根据地域情况或（区别）适当提高要求；线芯颜色符合GB/T 6995-2008《电线电缆识别标志方法》的规定，各线芯采用不同颜色区分。

数字测温电缆采用二线制数据结构，安装方便，互换性好，满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求，测温电缆端头密闭严密。数字测温电缆满足防潮、防水、防尘、防气体、抗拉、抗压、抗老化、抗腐蚀、耐低温等使用要求。

c.软件要求

云服务器后台管理软件须经过省级及以上第三方机构的专业鉴定，跨平台客户端软件支持WINDOWS、安卓和IOS操作系统，数据库系统采用关系型数据库，具备合法授权。应用软件为中文版，符合国家标准或国际标准程序设计语言，界面友好。数据传输接口和数据通信协议采用中储粮总公司制定的《粮油储藏粮情测控系统第4部分：信息交换接口协议》标准，采用统一的“中央储备粮粮情测控开放式”，满足用户业务管理信息系统和粮情监控系统的各项要求。

6.粮面走道板:

主要以PE新型材料为主要原料，加上一定比例稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等材料挤压成型，具有以下特点。

a、强度

透气性走道板铺设在粮面上时要求承载400KG压力不变形。

b、连接

透气性走道板之间设置卡扣，用于板板之间横平竖直连接。

c、孔隙

透气性走道板表面应设置合理数量和直径的孔隙，要求开孔率达到30%以上，便于透气。

d、板与板之间连接要求

板与板之间连接需达到牢固紧密、平整、易于安装和拆卸，连接处不易破损。

e、板与粮面之间接触要求

1）、透气性走道板孔隙要满足粮面透气性能，具有粮面的防结露功能。

2）、走道板在保证开孔率的同时应有良好的承载力。

3）、粮食正常保管期间，走道板不能因人员走动导致板面下沉低于粮面。同时，小麦、大豆、稻谷、玉米等主要品种粮粒不得从走道板孔隙中透出。

五、快检仪器设备

1、快速重金属检测仪

a.总体要求：

1.适用范围：粮食中多种元素的快速检测

2.适用场所：实验室、收购现场、车载使用、应急现场检测。

3.特点：仪器主机可独立工作，无需外接电脑。

★4.可扩展性功能：在主机基础上可升级 50 杯位以上自动进样器，不能改变主机外观以及增加主机外围辅助外壳（提供证明文件）

5.检测元素包括：Cd、As、Pb、Se、Cr 等，通过相应标准样品可扩展检测 Ca、K、Zn、Mn、Fe、Rb、Sr、Zr 等十几种元素。

6.测试时间：筛查，单元素 3 分钟，双元素 6 分钟；准确定量，单元素 10 分钟，双元素 20 分钟。

7.操作方式：全触屏操作，对使用人员操作要求低管理员（专家模式）、操作员（测试模式、培训模式）。软件操作界面简单，使用方便，易学易用。

8.绿色环保，不需要用化学试剂，无任何废水、废气、废酸排放，对环境没有二次污染。

b.技术指标

1.检出限：

镉（Cd）检出限≤0.03mg/kg 镉（Cd）分析精度 RSD≤5%

硒（Se）检出限≤0.06mg/kg 硒（Se）分析精度 RSD≤10%

2.分析精度：两次独立测定结果的绝对差不得超过算术平均值的 10%。

3.样品重量要求：15g 以下。

4.探测器：SDD 探测器，能量分辨率≤145ev。

5.高压电源：数字控制高压电源，高压不低于 65KV/75W。

6.光管：侧窗式铍窗、钨靶光管；功率 75W。

★7.具有保证测试精度的自动切换三种或以上的滤光片系统（提供证书）。

8.样品腔盖自动开闭，无需手动开闭，保证测试人员安全和操作方便。

9.仪器轻便，方便搬运，长宽高均小于 400mm，体积≤0.06m³，主机重量≤40kg。

10.探测器：高性能数字多道技术；

★11. 一种高分辨率的半导体核辐射探测器（提供第三方证明材料）

12.工作电压：AC 220V。

13．仪器具备同时检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米等粮食样品的镉(Cd)、硒（Se）、砷（As）、铅（Pb）等重金属元素含量的性能。

★14.通过国家粮食局标准质量中心组织的标准适用性验证评审意见和报告证明文件。

★15.确保质量的需求,要满足 JB/T 12962.1.2.3-2016《能量色散 X 射线荧光光谱仪》工业和信息化部发布正式实施的三项标准。(提供相关证明文件)

c.分析软件

1.模式类型：筛查模式、精确定量模式。

2.权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式、培训模式）。

3.样品信息录入方式：条码自动获取、主机键盘及手写录入、外置键盘录入。

4.结果输出：具有可连接无线便携蓝牙打印机，现场打印功能。

5.软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能。

d.仪器配置：

（1）SDD 探测器 （2）X 光管

（3）高低压电源 （4）准直滤光系统

（5）无线鼠键套装 （6）样品杯 60 个

（7）仪器使用、维护有关工具 （8）不小于 50 杯位自动进样器.

2、快速农残留检测仪

a.用途

采用胶体金免疫层析技术，适用于小麦、稻谷、大麦和玉米等谷物及其制品的辛硫磷、三唑磷、氯氰菊酯、对硫磷、克百威、异丙威、多菌灵、毒死蜱、水胺硫磷、杀螟硫磷等农药残留项目的快速定性检测。

b.技术规格

1、设备功能要求

1.1. 便携式；

1.2 采用胶体金免疫层析技术，对食品中农药残留进行快速定性检测，能够满足现场及流动检测使用要求；

1.3 适用于小麦、稻谷、大麦和玉米等谷物及其制品的检测；

1.4  数据输出：可通过WIFI或GPRS等无线数据上传传输模块和Mini-USB或USB等有线模块实现设备的检验数据、工作状况和数据结果的处理和传输；

1.5  可以根据用户的需要，查看检测项目信息和测量记录；

1.6  多项目设计，内设辛硫磷、三唑磷、氯氰菊酯、对硫磷、克百威、异丙威、多菌灵、毒死蜱、水胺硫磷、杀螟硫磷等多个项目，仪器能自动计算阴、阳性（“—”“+”）。。

2、设备和试纸条技术指标

2.1 胶体金读数仪设备功能要求

2.1.1 数据输出：内置WIFI，支持无线数据上传，标准RS232串口，网络接口和USB接口，可选配GPRS定位模块；

2.1.2 可以根据用户的需要，查看检测项目信息和测量记录；

2.1.3 测量原理：高灵敏度光电池扫描检测反射衰减信号强度；

2.1.4 LED光源波长： 475nm(可定制匹配)；

2.1.5 测量速度：单个样本的检测时间小于4s；

2.1.6 屏幕显示：4.3寸高清触控屏 56mm(L)×98mm(W)；

2.1.7 储存功能：可储存至少1500个结果数据，支持自定义查询；

2.1.8 检测精度：CV值小于5%（标准卡），批间差小于5%（标准卡）；

2.1.9 检测输出：支持色度检测，CT比值检测，T线检测等多种拟合方式；

2.1.10 数据导出功能：可采用U盘实现数据导出；

2.1.11 打印方式：仪器内置热敏打印机，可直接打印检测数据。

2.1.12 支持外设，包括一维码或二维码读码器等；

2.1.13 可选配二维码识别模块；

2.1.14 进样方式：自动；

2.1.15 相关资质：仪器厂家具有ISO13485的资质。

2.2 胶体金免疫层析试纸条

2.2.1配套的农药快检胶体金免疫层析试纸条要求一次前处理能同时检测对硫磷、克百威、异丙威、多菌灵、毒死蜱、水胺硫磷、杀螟硫磷等多个项目。

2.2.2所有项目单个样品检测时间≤30分钟（从样品称取开始计时）。

2.2.3仪器的检测项目必须包含但不限于表1的项目，且试纸条检出限需达到表1的要求

表1：农药残留快速检测箱试纸条检测项目要求一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测范围以及 | 适用范围 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 辛硫磷快速检测试纸条 | 检出限≤4000µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 2 |  | 三唑磷快速检测试纸条 | 检出限≤100µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 3 |  | 氯氰菊酯快速检测试纸条 | 检出限≤500µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 4 |  | 对硫磷快速检测试纸条 | 检出限≤100µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 5 |  | 克百威快速检测试纸条 | 检出限≤100µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 6 | 异丙威快速检测试纸条 | 检出限≤200µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 7 | 多菌灵快速检测试纸条 | 检出限≤400µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 8 | 毒死蜱快速检测试纸条 | 检出限≤100µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 9 | 水胺硫磷快速检测试纸条 | 检出限≤100µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |
| 10 | 杀螟硫磷快速检测试纸条 | 检出限≤1000µg/kg | 大麦、小麦、大米和玉米等谷物及其制品 | ≥40样/盒 |

2.2.4 兼容的真菌毒素快速定量检测试纸条，采用胶体金免疫层析技术，为保证试纸条的稳定性和检测结果的一致性，配套的试纸条必须为三线定量技术。

2.2.5可兼容的真菌毒素快速定量检测的项目至少包括6个毒素项目（含黄曲霉毒素B1，呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇），玉米赤霉烯酮，赭曲霉毒素A，T2毒素和伏马毒素）中4项。

2.2.6 可兼容的真菌毒素快速定量试纸条的操作，提取试剂不能为甲醇、乙腈等对操作人员人身伤害较大的试剂，应为水（蒸馏水、纯净水、超纯水等）或一定浓度的乙醇溶液代替。

2.3快速检测箱的配件要求：

2.3.1便携式胶箱箱体设计，抗挤压和抗破坏能力强，利于远距离物流运输以及现场操作。

2.3.2 快检箱重量：小于15kg。

c.快检箱的其他仪器、配件的技术要求：

3.1 电子称：量程：0～500g，分度值：0.01g，不锈钢称台，LCD 显示器，低电压报警，多种称量单位选择。

3.2粉碎机：功率≤300W，破碎样品基本过 20 目筛网；

3.3圆周振荡器：转速：2800 rpm/min，运行方式为点动，振荡方式为圆周

3.4微型离心机：最高转速不小于10000rpm，最大容量：1.5/2mL×6，标配转子含6x1.5ml/2.0ml，电源：AC 100～240V / 50/60Hz/0.5A

3.5迷你金属浴：温度控制范围：室温+5℃~80℃；时间设置：1-999sec（秒）；控温精度：±0.5℃；显示精度：±0.1℃；升温时间(20℃升至最高温度)：≤5min；温度稳定性40℃：±0.5℃；具有自动倒计时功能，孵育结束后，可自动蜂鸣报警提示，孵育通道数≥20，便于多个样品同时操作；

3.6移液器（100～1000µL移液器 1支， 20-200µL移液器 1支）轻巧的移液操作按压力；长时间操作不会造成肌肉损伤，移液结果；不受手部肌肉疲劳导致波动，确保实验结结果精准；握柄有支持挂钩，左右手均利于操作；独立式吸头推除操作，与移液过程互不干扰，不会造成排液中意外吸头推除；配有安全圆锥滤芯，防止液体渗漏。

3.7读数仪单次测量时间小于4秒/次，重复性CV值小于10%，贮存环境温度约0-50℃

3.8贮存环境湿度≤93%。

d.其他要求

4.1兼容的真菌毒素检测产品需通过国家粮食标准验证机构的评审；

4.2 产品需提供产品生产厂家的售后服务承诺书，确保设备售后服务。

真菌毒素快速检测仪，详细参数如下：

1. 技术功能要求

1.1 整套设备配置：整套设备包含读数仪、胶体金试纸条以及前处理所需所有仪器及耗材，无需额外配置，仪器箱采用手提或拉杆设计，满足现场及流动检测使用要求。仪器箱尺寸：≤ 650*450*280mm，耗材箱 ：≤480*340*280mm ，仪器箱和耗材箱总重量小于20kg。

1.2 试纸条须符合粮食行业标准“粮油检验粮食中真菌毒素的测定胶体金快速定量法”中的检测方法，读数仪与胶体金快速定量试纸条配套使用。

1.3 同一读数仪上可实现包括真菌毒素、重金属、农药残留的定量检测，检测项目至少包含：真菌毒素：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素、伏马毒素；重金属：铅、镉；农药残留：有机磷类、菊酯类。

1.4 整体设备应为同一制造厂家生产和供货，包括但不限于试纸条、读数仪、孵育器。

2. 设备参数要求

2.1 读数仪：

2.1.1 屏幕：≥6.5英寸触摸屏；

2.1.2 屏幕触摸方式：电容屏触摸式；

2.1.3读数仪须具备联网功能，支持检测数据实时采集并上传，便于整体监控，数据可溯源，并提供相关证明文件。

★2.1.4读数仪可接入数据处理平台，将真菌毒素和重金属检测数据实时上传。提供相应自主知识产权证书或者软件著作权证书加以证明。

2.1.5 读数仪数据传输方式：无需借助电脑等其它设备，读数仪既可以通过无线（WIFI、蓝牙）上传或接收数据，也可以通过有线（网口）上传或USB接口接收数据，便于用户根据具体的实验条件自由选择检测数据的上传途径。

2.1.6 变异系数：CV≤2%。

2.2 粉碎机：

材质：不锈钢,转速≥20000rpm

2.3 电子天平：

最大量程≥300g，分度值0.01g

2.4 振荡器：

圆周运行，转速≥2000rpm；

2.5 离心机：

离心机转速≥5000rpm；

2.6 孵育器：

可升温至65℃，8通道孵育，便于多人同时操作；

2.7 计时器：

三道计时轨道：同时计时，互不干扰。

2.8 移液器：

单通道，手动移液器，量程20µl—200µl、100µl—1000µl各1把；

2.9 胶体金检测试纸条的检测全范围（能提供原厂的说明书或原厂的彩页或原厂的官网截图予以证明）：

2.9.1 真菌毒素项目

黄曲霉毒素B1：0µg/kg—150µg/kg

玉米赤霉烯酮：0µg/kg—1400µg/kg

呕吐毒素：0µg/kg—6000µg/kg

赭曲霉毒素：0µg/kg—150µg/kg

伏马毒素：0µg/kg—50000µg/kg

T-2毒素：0µg/kg—2000µg/kg

2.9.2 重金属项目

重金属镉：0µg/kg—400µg/kg

重金属铅：0µg/kg—400µg/kg

2.9.3 农药残留项目：

有机磷类：0µg/kg—900µg/kg

菊酯类：0µg/kg—900µg/kg

2.9.4 提取液：提取液需要绿色环保，常规黄曲霉毒素B1，呕吐毒素及玉米赤霉烯酮胶体金检测试纸条至少采用乙醇/乙醇水提取。

2.9.5 前处理：黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮前处理方法统一，可实现同一个样本一次提取分别检测。

2.9.6 真菌毒素定量检测试纸条的反应时间≤5min、重金属定量检测试纸条的反应时间：≤10min。

3、 配置清单：

3.1 读数仪1台

3.2 孵育器1个

3.3 粉碎机1个

3.4 电子天平1个

3.5 振荡器1个

3.6 离心机1个

3.7 移液器2支：（100μL—1000μL），（20μL—200μL）各一支

3.8 计时器1个

3.9 仪器箱1个（1—8项配置需能够整合在便携式检测箱内）

3.10 耗材箱1个（含2mL离心管200支、7mL离心管100支、50mL离心管100支、50ml与7ml多功能离心管架1个、2mL离心管架1个、200μL吸头200个、1000μL吸头200个、200μL吸头盒1个、1000μL吸头盒1个、热敏打印纸1卷、吸水纸1包、称量纸50张、不锈钢称量勺1支、乳胶手套20副、口罩1包、记号笔1支）。

3.11 呕吐毒素快速定量检测试纸条、黄曲霉毒素B1快速定量检测试纸条、玉米赤霉烯酮快速定量检测试纸条共500条。

4. 技术支持和服务

4.1 质量保证期1年。在质量保证期内，接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务，及时校正和免费更换有缺陷的设备或部件，排除系统出现的故障。

4.2 质量保证期满后，继续提供上述服务，由于买方人为原因造成的零部件损坏，以优惠的价格对损坏的零部件进行有偿维修、更换。）

★投标人的技术支持和服务须提供针对本项目的厂家授权书和售后服务承诺书。

3、谷物高精度水份容重分析仪

主要用途：现场及实验室条件下快速检测被测谷物水份/容重/粮温并显示及打印数据。可用于现场收购，符合国家粮食收购对水分及容重的判断标准

a.技术参数

★1.1  150M 高频检测

1.2  采用UGMA技术，所有作物采用一条曲线

1.3  校正曲线不需要调整，已经涵盖年份、品种、作物，气候条件的变异

1.4分析时间：10秒左右

1.5显示：5.7英寸彩色触摸屏

1.6通讯端口：外置，USB接口

1.7测定技术：150MHz 射频介电常数

1.8样品温度：0-40℃

1.9样品量：700mL

1.10 海量数据储存功能及向PC输出功能

★1.11 通过CE认证

b.基本配置

2.1 带液晶显示的主机

3. 培训及售后服务

3.1 免费用户现场人员培训和仪器安装调试。

3.2  提供仪器中文操作说明书和软件使用手册。

3.3 仪器免费保修一年。保修期内，免费维修和更换零件。

3.4终身维修，常年及时提供零备件。

★ 3.5投标人确保供应产品为正品及售后保障须提供针对本项目的厂家授权书和售后服务承诺书。

4、全自动脂肪酸测定仪：

1.主要用途：用于稻谷和玉米的脂肪酸值指标的滴定分析试验。

2.应用要求：仪器适用于GB/T 20569《稻谷储存品质判定规则》、GB/T 20570《 玉米储存品质判定规则》相关要求。

3.技术要求：

3.1仪器在下列条件下应能正常工作：

a环境温度：15-40℃；

b环境相对湿度: ≤80%；

c电源电压：220V，50Hz。

3.2主要规格及性能要求

3.2.1.产品滴定原理通过国家粮食局标准质量中心国家标准适用性验证；

★3.2.2.滴定主机为12通道，可一次处理12个样品，总共耗时约30分钟。自动完成整个测定过程，包括进样、扫描识别样品，润洗管路、移取样品、定量加蒸馏水和指示剂、滴定和数据保存、清洗滴定杯，中间过程无需人工干预

3.2.3.稻谷、玉米脂肪酸值双试验差不大于2mg/100g。

3.2.4.机器采用专用振荡器、专用离心机、滴定主机分体式设计，可根据实验室空间灵活摆放。

3.2.5.指示剂采用酚酞，可适用于稻谷和玉米的脂肪酸检测。

3.2.6.采用光度滴定机器视觉原理，基于颜色变化作为滴定终点的分析滴定平台；

★3.2.7．配备不少于100支可机器识别编码的专用离心检测管，自动编码避免样品混淆。

★3.2.8.配备专用振荡器，可一次处理24个样品。

3.2.9.配备专用离心机，一次可处理6个样品，不需设置转速、时间，选择稻谷/玉米模式，一键自动离心。

3.2.10.滴定完毕后在电脑操作软件上自动显示样品每个样品编号对应的脂肪酸值。

3.2.11.每个样品的振荡、离心和滴定检测全过程只需一支专用检测管即可，无须传统滴定前处理的大量试管、三角瓶、砂芯漏斗等辅助器材，省时省力省试剂，并且更加环保。

3.2.12.全过程主要步骤即振荡、离心和滴定均为一键式操作。

3.2.13.滴定主机只需每天检测结束后，在电脑上操作进行一次自动清洗，大大降低了脂肪酸检测对人力的占用，同时也减少了蒸馏水、无水乙醇等试剂的使用，环境友好。

3.2.14.从储液罐向样品中加入无水乙醇为自动加入，无须人工触碰样品容器。

3.2.15.采用人工智能滴定模拟国标法滴定，移液精度0.0041ml，滴定精度0.0016ml。

4.实际运用中解决的问题：

4.1解决了脂肪酸值检测中人工肉眼对终点判定的人间误差和疲劳误差。

4.2整个检测过程每个样品只需要一支检测管，无须其他辅助玻璃器皿，极大的减小了清洗器皿的工作量和清洗试剂的使用。

4.3每一步检测过程简单易操作，均为一键式操作，解决了传统方法对检测人员要求较高的门槛。

4.4检测过程时间紧凑，每天首批次样品开始滴定程序后，平均可达到3分钟左右一个样品，极大地提高了检测的效率。

4.5每天只需开关机时在电脑上点击鼠标，对机器进行一次自动润洗，节约了实验准备时间，提高了管路清洗的洁净度。

4.6机器视觉原理充分发挥了光度滴定在检测脂肪酸等混合酸检测上的优势，极大地提升了检测精度。

5.售后服务要求

★5.1.投标人确保供应产品为正品及售后保障须提供针对本项目的厂家授权书和售后服务承诺书.

5.2接到用户维修仪器请求后，在2小时内给予答复。保修期内维修服务不收取服务费用。保修期1年.

5、谷物选筛

1、用途

用于检验颗粒粮食、油料试样的含杂率及大米中、糠粉含量的筛分处理。

2、技术参数

2.1 层数：14 层

2.2 外径：Φ220mm

2.3 高度：50mm

2.4 孔径( mm )：Φ 1.0 、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、12.0、 1.5 × 20、底和盖

3、配件及售后要求

3.1 质保期一年。质保期内，免费维修和更换零件。

6、电动筛选器

1、用途：

用于原粮杂质辅助检测

2、技术参数

2.1最大筛理量：500g

2.2筛框层数：3层

2.3筛动幅度：100mm

2.4回转速度：0-110r/min（可调 ）

2.5顺逆转时间：各为60s（可调 ）

2.6配套筛格外径：220mm

2.7工作电源：AC220±10V，50HZ

3、配件及售后服务

3.1主机一台

3.2附件一套

3.3 提供仪器中文操作说明书。

3.4 仪器使用期内维修，免费保修一年。保修期内，免费维修和更换零件。

3.5仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知后1周内，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费进行仪器安装、调试及用户人员现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等，直至达到验收要求。

7、锤式旋风磨

1.仪器符合 GB/T 25236《粮油机械 检验用锤片粉碎机》相关要求。

2.空转噪声≤78Db(A)

3.粉碎粮食水份范围：上限可达到 18%。

4.设备外观美观、操作简易、设计合理、运行稳定。

5.产品基础机型具有国家粮食局标准质量中心出具的《国家标准适用性验证》

测评合格材料。

★6.产品带有喙式（鸟嘴式）高频振动自动喂料系统，很好的克服了传统斗式

自动喂料系统处理大颗粒粮时堵塞的问题。

7. 磨腔有风冷系统，克服了传统锤式旋风磨处理样品偏多后升温较快的问题。

实际运用中解决的问题：

1. 较好地解决了传统锤式旋风磨碾磨样品较多后磨膛过热的问题。

2. 较好地解决了以往进料器进料卡顿，尤其是大颗粒粮食卡顿的问题。

8、粮食水份快速检测仪

1、用途：

粮食及其它非金属颗粒状样品，如稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜籽、咖啡等；
2、技术参数

2.1测量误差：≤±0.5%(主要水分范围)
2.2重复误差：≤0.2%
2.3测量范围：3~35%
2.4测量时间：<10s
2.5温度补偿：内置热敏电阻自动补偿
2.6使用环境温度：0-40℃
2.7净重：830g
2.8电源：5号碱性电池四节或外接9V直流电源
2.9显示方式：高亮背光LCD
2.10通讯方式：RS232C标准接口
2.11附属机能：容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算关机方式：手动或自动延时关机

3、配件及售后要求

3.1 质保期一年。质保期内，免费维修和更换零件。

9、大分样器

1、用途

钟鼎式分样器适用于颗粒粮食、油料样品的分样与混样，该机是准确度较高的一种粮食分样器，采用不锈白铁皮钟鼎式结构，结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小。

2、技术参数
2.1分样误差：<0.3%
2.2外形尺寸：JFY-25(大)190mmx250mmx760mm机重：3.8kg

3、配件及售后要求：

3.1 质保期一年。质保期内，免费维修和更换零件。

3.2 合同签订后交货时须提供仪器中文操作说明书。

10、电子容重器

1、用途：

用于样品容重测定。

2、技术参数:

2.1容量筒容积：1000mL±1.0mL

2.2最大称量：1000g

2.3最小分度：1g

2.4灵敏度：3mm/500g

2.5副标尺示值允差：±200mg

2.6主标尺示值允差：±500mg

2.7 空称变动：±100mg

3、配件及售后要求：

3.1配大小籽粒谷物筒、铁板底座。

3.2仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件。

3.3 提供仪器中文操作说明书。

11、1/10000电子天平

1、用途：

用于检验试样含水量、灰分及油脂水杂等的精确称量。

2、技术规格：

2.1最大称量值：120g

2.2可读性：0.1mg

2.3重复性误差：0.1mg

2.4线性误差：0.2 mg

2.5稳定时间：2 s

2.6带背景兴的14段显示屏，2个去皮键，稳定显示，四级防震，显示刷新率可选

2.7称盘（直径）： 90mm

2.8称量室（W*D*H）：185*182*230mm

2.9天平外壳（W*D*H）：230*310*305mm

2.10净重： 约4.4kg

2.11双向RS-232数据接口

2.12校准数据

2.13下部称量吊钩

2.14过载保护

2.15防盗装置

2.16水平支脚水平仪

2.17 AC适配器

2.18应用程序：单位转换，计娄，百分比称量，净重求和，合计，动物称重，计算（乘、除）

2.19 仪器使用期内维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件。

2.20仪器到达最终用户现场后，在接到采购人通知后1周内，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，在用户所在地对用户进行1天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和基本维护方法等；直至达到验收要求。

12、1/100电子天平

最大量程：220g

可读性：0.01g

分度值（经认证）：0.1g

秤盘尺寸：145mm

电池使用寿命：使用干电池可工作270小时

尺寸（高×长×宽）： 70 mm x 230 mm x 204 mm

显示屏： 明亮清晰的LCD 显示屏（白色背光）

净重：1 kg

秤盘结构：不锈钢

电源 (2)：4节2号电池（非标配）;  AC 适配器（标配）

稳定时间 (2)：1 s

皮重范围：去皮重功能

测量单位：克拉;  谷物;  克;  两（中国香港）;  牛顿;  盎司;  盎司（金衡制）;  本尼威特;  两（新加坡）;  两（中国台湾）;  提卡;  拖拉

工作环境：0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝

13、电动扦样器

1、用途

用于粮食样品扦取。

2、技术参数:

2.1 电机功率：1800W

2.2 最大吸力可达 20M

2.3 主机吸力范围：0M -20M

2.4 可干湿两用吸尘与取样

2.5 所取样品能较好地保持原粮的原始质量状况

2.6 具有吸力强、取样快，减少工人劳动力，使用可靠，操作简便

2.7 使用前须检查电源电压是否符合本机所用电压值

3、配件及售后服务

3.1 配置：

主机一台，3 米软管一根，5 根不锈钢管总长 6米。

3.2 质保期一年。质保期内，免费维修和更换零件。

3.3 合同签订后交货时须提供仪器中文操作说明.

14、实验砻谷机

1、用途：

实验砻谷机是检验稻谷出糙米的专用设备，也是常用的稻谷脱壳设备。广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

2、技术规格：

2.1一次性脱壳率达97%以上，两次砻谷的脱壳率达100%；

2.2聚氨酯胶辊

2.3自动连续进料，操作方便

2.4稻谷试样量可根据需要随意设定

2.5仪器符合GB5495－85

2.6脱壳率：一次性达97%以上，两次达100%

2.7脱壳时间：50s稻谷试样约为40s

2.8稻谷容器容量：300g

3、配件及售后要求：

3.1仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件。

3.2 提供仪器中文操作说明书。

15、实验碾米机

1、用途：

实验室用小型碾米机是稻谷品质检测的专用仪器，主要用于对稻谷、糙米的整精米率和潜在出米率的检测，广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

2、技术规格：

2.1砂轮材质采用金刚砂

2.2具有米糠分离系统，采用碾磨和分离一体化构造，无需外接。

2.3最佳碾磨量16g糙米（约20g稻谷）

2.4碾磨时间：＜60s（国家标准三级米）

2.5整精米率台间差：＜1.5%

2.6主机工作功率：60W

2.7最佳碾磨量约16g（出厂标准）；
2.8测试范围：圆粒型和长粒型糙米的碾白。

3、配件及售后要求：

3.1清理工具一套

3.2仪器终身维修，免费保修至少一年。保修期内，免费维修和更换零件。

16、数控式恒温干燥箱

适用于工矿企业，化验室，科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点：

※箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆，门带观察窗或双重门结构，造型新颖、美观、节能。

※微电脑智能LED显示控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能。（可选智能型液晶控温仪）

※采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统，干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。

升级型液晶显示控温仪除以上功能外，还具有可编程控制温度，可配RS-485接口，可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）。

技术参数：

型    号：DHG-9070（A）

电源电压：～220V 50Hz

容    积：70L

功    率：1000W

控温范围：RT+10-250℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±0.5℃

温度均匀度：±2℃（测试点为100℃）

工作室尺寸：350×450×450

外型尺寸：480×610×820

载物托架（块）（标配）：2

定时范围：1-9999min

注：1、带★的投标人如实提供其投标文件中所提供第三方证明材料：证书、彩页、检测报告等的复印件并加盖（厂家）公章。

- 确保本项目施实的关键，第一中标人必须无条件服从，否则业主方有权不与其签订合同并作废标处理。

- 如在核查中发现弄虚作假，以次充好，恶意骗标等情况的，业主方有权取消其中标资格，扣除投标保证金并按相关规定记录在案。